## DATOS POR PRUEBA
CATEGORÍA | SISTEMA / SECCIÓN | CONDICIÓN | NO. | PRUEBA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | TIPO | APLICA (SI/NO) | ¿SE PUEDE EJECUTAR LA PRUEBA? | COMENTARIOS REV₁ | COMENTARIOS REV₂
PRUEBAS POR UNIDAD | SISTEMA DE CONTROL DE TENSIÓN POR UNIDAD | EN VACÍO | 1 | Rango Operativo de Tensión | Debe controlar 90% < V < 110% | EN SITIO | SI | SI
|  |  | 2 | Escalón de Tensión | tr < 0.25 s 0.7s < ts < 1.0s SP < 15% Tipo estático Tr < 0.5 s Ts < 2.0s SP < 15% Tipo Brushless | EN SITIO | SI | SI
|  |  | 3 | Limitador V/Hz | 1.07 – 1.12 p. u | EN SITIO | SI | SI
|  |  | 4 | Secuencia Exc-Desexc. (auto y manual) | Verificar secuencia | EN SITIO | SI | SI
|  |  | 5 | Seguidor auto. Entre canales y UCE´s | Error al transferir < 1 % | EN SITIO | SI | SI
|  | CON CARGA | 6 | PSS | Debe amortiguar las oscilaciones locales, al menos al 30%. Comparativo con y sin PSS. |  | No Aplica | N/A
|  |  | 7 | Limitador de mínima excitación (MEL) | 5% de la potencia base arriba del límite de la curva de capacidad del generador |  | No Aplica | N/A
|  |  | 8 | Limitador de máxima excitación (OEL) | Entre 0.95 y 1.05 p. u de corriente nominal de campo |  | No Aplica | N/A
|  |  | 9 | Compensador de MVAr | ± 12 % | EN SITIO | SI | SI
| SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD POR UNIDAD | EN VACÍO | 10 | Apertura /Cierre elementos finales de control | Verifica carrera y mide tiempos. | EN SITIO | SI | NO
|  |  | 11 | Secuencia de Arranque | Verificar secuencia y medir tiempos | EN SITIO | SI | NO
|  |  | 12 | Variador de velocidad (65F) | 57.0 0 Hz a 63.0 Hz | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
|  |  | 13 | Escalones de Velocidad | Sp< 30% Ts< 60 s | EN SITIO | SI | Pendiente
|  |  | 14 | Protección por sobre velocidad | Termos 110%/ 112% | EN SITIO | SI | Pendiente
|  | CON CARGA | 15 | Variador de Carga (65P) | Desde potencia mínima hasta Potencia máxima 65P> 90% | EN SITIO | SI | SI
|  |  | 16 | Limitador de Carga (65L) | Verificar la función del limitador desde potencia mínima hasta máxima | EN SITIO | SI | Pendiente
|  |  | 17 | Estatismo | Característica de regulación 3% a 8% | EN SITIO | SI | Pendiente
|  |  | 18 | Escalones de potencia (10% de Pnom) | SP<30% Ts< 30s | EN SITIO | SI | SI
|  |  | 19 | Rechazo de Carga | Ts < 90s Quedar excitada y a velocidad nominal | EN SITIO | SI | NO
|  |  | 20 | Operación en isla | Autoabastecida, cambia a modo isócrono |  | No Aplica | No se cuenta con la infraestructura
PRUEBAS POR CENTRAL | PRUEBAS POR CENTRAL ELÉCTRICA EN EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN |  | 21 | Razón de cambio 2.5 Hz/s | Permanecer conectada | EN SITIO | SI | Pendiente
|  |  | 22 | Rango de frecuencia | 58.8 = f < 61.2 Hz en operación continua 61.2 Hz = f < 61.8 Hz. 30 min 58.2 Hz = f < 58.8 Hz. 30min 61.8 Hz = f < 63.0 Hz. 15min 57.0 Hz = f < 58.2 Hz. 15min | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
|  |  | 23 | Limitación total de potencia activa | Alcanzar consiga > 5 s | EN SITIO | SI | NO
|  |  | 24 | Reconexión automática | • Frecuencia en el rango de 58.8 a 60.2 Hz y tensión en el rango de ± 10 % del valor nominal al menos durante 5 minutos • Una rampa admisible máxima de incremento de potencia de 10 % de la capacidad nominal de la Central Eléctrica por minuto | EN SITIO | SI | NO
|  |  | 25 | Limitación parcial de potencia activa | Alcanzar Consigna tiempo y tolerancia definido por CENACE | EN SITIO | SI | NO
|  |  | 26 | Control primario de frecuencia | Control primario de frecuencia Característica de Regulación: 3% - 8% Se evalúa con la prueba de estatismo. | EN SITIO | SI | Pendiente
|  |  | 27 | Control secundario de frecuencia | Equipamiento necesario Monitoreo y señales | NA | No se cuenta con la infraestructura | N/A
|  |  | 28 | Rango de tensión en el punto de interconexión | 0.90 pu < V < 1.10 pu ilimitado | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 29 | Rango de tensión en el punto de interconexión | 1.05 pu < V < 1.10 pu 30 min 0.95 < V < 1.05 pu ilimitado 0.90 pu < V < 0.95 pu 30 min | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
|  |  | 30 | Capacidad de potencia reactiva | Potencia reactiva para mantener un rango de Fp ±0.95 Mantener tensión constante mediante consiga con AVR | EN SITIO | SI | Pendiente
|  |  | 31 | Capacidad de potencia reactiva a potencia máxima | Cumplir con el perfil V-Q/Pmax Requerimiento mínimo de Q/Pmáx ≥ 0.33 Rango máximo de Q/Pmáx con ± 0.5 | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 32 | Capacidad de potencia reactiva debajo de la potencia máxima | Operar dentro de la curva de capabilidad P-Q de la central Eléctrica | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 33 | Sistema de control de tensión | Se evalúa con pruebas antes mencionada. Incluye PSS | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
|  |  | 34 | Control de tensión en condiciones dinámicas o de falla | Evidencia de ajuste de esquemas protecciones para permanecer dentro de la zona permitida. | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
|  |  | 35 | Arranque de emergencia (opcional) | Debe ofrecer regulación de frecuencia y tensión dentro de límites establecidos. Funcionar en paralelo dentro de otras centrales. Debe tener conexión a Bus Muerto. | NA | No se cuenta con la infraestructura. | N/A
|  |  | 36 | Operación modo isla | Verificación y ajustes para operación modo isla. Debe tener conexión a Bus Muerto. | NA | No se cuenta con la infraestructura. | N/A
|  |  | 37 | Resincronización rápida | t ≤ 15 minutos t > 15 minutos cambia a condición de operación solo alimentado servicios auxiliares o carga local. | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 38 | Requerimientos generales de administración del sistema | Verificación de: Esquemas de control y ajustes, Esquemas de protección y ajustes, Prioridad de protección y control, | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
|  |  | 39 | Requerimientos generales de administración del sistema (complemento) | Verificación de perdida de estabilidad o control angular, instrumentación, equipos para operación o seguridad de sistema, tasas de cambio de potencia activa y método de aterrizamiento del neutro | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 40 | Requerimientos generales de administración del sistema (complemento) | Verificación de configuración de dispositivos de sincronización | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 41 | Modelos de simulación | Modelo completo de la central en la versión de software requerida | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
| PRUEBAS PREOPERATIVAS Y OPERATIVAS |  | 42 | Capacidad Instalada Neta, carga máxima y secuencias de arranque y paro y funcionamiento de sistemas de control, protección y servicios auxiliares | Operación en forma satisfactoria y confiable durante 15 días y en turnos de 8 hrs | DOCUMENTAL | SI | Pendiente
| PRUEBAS DE OPERACIÓN |  | 43 | Operación en automático confiable (controles de los equipos y la Central Eléctrica en modo automático) | Duración de 15 días, Parada permisible de 25 hrs acumuladas por falla de equipos 240hrs mínimas acumulados al 100% de carga | EN SITIO | SI | Pendiente
| PRUEBAS DE DESEMPEÑO |  | 44 | Verificación de capacidad Instalada Neta, y consumos. | Operación en forma satisfactoria y confiable durante 15 días y en turnos de 8 hrs. | NA | No Aplica | N/A
|  |  | 45 | Requerimientos de Calidad de la Potencia | Reporte de cumplimiento con mediciones de al menos 10 días consecutivos. | DOCUMENTAL | SI | Pendiente